***Excellent quality rests***

***with details***

**优越品质 在于细节**


山东富瑞工贸有限公司

工厂：惠民县桑落墅镇桑西村

电话：

网址：





S410FM磁铁过滤器

产品使用指南

编制： 校对： 审核：

**目录**

[1、安装 2](#_Toc486915644)

[1.1、 2](#_Toc486915645)

[1.2、 2](#_Toc486915646)

[1.3、 2](#_Toc486915647)

[1.4、 2](#_Toc486915648)

[1.5、 2](#_Toc486915649)

[2、维护 3](#_Toc486915650)

[2.1 3](#_Toc486915651)

[2.2 3](#_Toc486915652)

[2.3 3](#_Toc486915653)

[3、存储 4](#_Toc486915654)

[3.1 4](#_Toc486915655)

[3.2 4](#_Toc486915656)

[3.3 4](#_Toc486915657)

[3.4 4](#_Toc486915658)

[4、运输 4](#_Toc486915659)

[4.1 4](#_Toc486915660)

[4.2 4](#_Toc486915661)

[4.3 5](#_Toc486915662)

[4.4 5](#_Toc486915663)

[5、使用 5](#_Toc486915664)

[5.1 5](#_Toc486915665)

[5.2 5](#_Toc486915666)

[5.3 5](#_Toc486915667)

# 1、安装

1.1、水平或垂直向下安装，这样在阀盖的最低端能够更好的收集滤网中的杂质，阀体的箭头方向跟管道中介质流向一致。

1.2、安装时，要注意预留一定的维修空间，以便正常的日常

维护。

1.3、对角依次拧紧法兰连接处螺栓,固定在管道上。

1.4、过滤器的上游和下游最好安装压力表，如果上下游压力表读数相差很大，说明过滤网上已经有不少杂质，当有液体流动经过过滤器时，液体阻力比正常使用要大的多，此时需要及时清洗滤网。

1.5、安装无问题后，慢慢加压到1.5倍工压，确认无泄漏后方可正常使用。

1 . 1 。

1. CAUTION:

# 2、维护

2.1磁铁过滤器必须经过一段时间的试用后，才能确定

清理周期。

2.2关闭管道中的截断阀门，用扳手拧开中口螺丝，慢

慢取出阀盖部件，置于清洁场所，不能放置在金属

物体上，防止损坏磁铁。清理磁铁上的杂质。

2.3取出滤网清洗后重新装入阀体中即可。

NOTE:

注：拆卸阀盖前，确认管道零压力，否则会造成不可预知的安全事故或财产损失。 The material of the body-bonnet gasket and the O Ring will depend on the service conditions of the valve. In case of any doubts, please consult us

# 3、存储

为了确保过滤器在安装时处于最佳工作状态，应遵循以下指令存储：

3.1存储温度-20℃~70℃。

3.2清除污垢、油和异物。

3.3更换损坏的法兰防护罩。

3.4尽可能在室内存储，以避免日晒雨淋。

# 4、运输

4.1端法兰和中法兰应分别用橡胶条包扎，以防磕碰。

4.2两侧应设轻质堵板固封。

4.3中、小口径过滤器应以草绳捆扎，并以集装箱方式运输为宜。

4.4大口径过滤器亦有简易木条框架固体包装，以免运输过程中碰损。

# 5、使用

5.1 通过过滤器的介质的最高许用温度（40℃）。

5.2过滤器规格及类别、法兰钻孔标准、结构长标准，应符合管道设计文件的要求。

5.3过滤器应能承受1.5倍工压的要求。